К строке 030										
300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 20. тел. (4872) 23-51-32
Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ"
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.21ЭМ78.Срок действия аттестата аккредитации с 23 июня 2015 (без ограничения срока действия)
Аккредитована ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №109 от 21 сентября 2015																																															
ПРОТОКОЛ № 3 / 12 / 17/П/13																																															
измерения и оценки параметров микроклимата																																															
1.        Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:																																															
	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Бучальская  средняя общеобразовательная школа																																														
	РФ, 301753,  Тульская область, Кимовский район, село Бучалки																																														
	(юридический адрес)																																														
	РФ, 301753,  Тульская область, Кимовский район, село Бучалки																																														
	(фактический адрес)																																														
          Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:																																															
	Обслуживающий персонал																																														
	Рабочее место:							3 Повар																																							
2.        Цель измерений:																																															
	Измерение и оценка показателей микроклимата																																														
3.        Сведения о применяемых средствах измерений:																																															
№				Наименование										Погрешность											Сведения о поверке											Диапазон действия поверки											
1				Измеритель параметров микроклимата
Марка: Метеоскоп-М
Заводской номер: 150515										Температура воздуха: ±0.2 С
Относительная влажность воздуха: ±3 %
Скорость движения воздуха: ±(0.05 + 0.05V) при (0.1<V<1) м/с;
±(0.1 + 0.05V) при (1<V<20) м/с
ТНС-индекс: ±2 С
Температура воздуха (открытая территория): ±0.2 С											Свидетельство № 2125/17-Н, ФГУП "ВНИИОФИ"											с 20.04.2017 по 19.04.2019											
2				Радиометр теплового излучения
Марка: ИК-метр
Заводской номер: 018515										Интенсивность теплового излучения: ±6 %
Экспозиционная доза теплового облучения: ±6 %											Свидетельство № Н241-3/0695, ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"											с 07.10.2016 по 06.10.2018											
4.        Нормативные и методические документы:																																															
№		Наименование документа																																													
1		Методика проведения специальной оценки условий труда, Приложение N 1 к Приказу Минтруда России от 24.01.2014 N 33н.																																													
2		МУК 4.3.2756-10. Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений.																																													
3		БВЕК.431110.04 РЭ. Метеоскоп-М. Руководство по эксплуатации.																																													
4		БВЕК.43.1121.04 РЭ ИК-метр. Радиометр теплового излучения. Руководство по эксплуатации.																																													
5.        Результаты оценки микроклимата:																																															
№ 
п/п			Наименование фактора, общая характеристика, параметры оценки								Единицы 
измерения			Дата					Продолжи-
тельность 
воздейст-
вия			Нормативное
значение				Фактическое
значение			Средства 
измерения
 из пункта 3										Методы
проведения
измерений
и оценки
 из пункта 4			Класс 
условий 
труда					
Место проведения измерений: Кухня, Источник: Электрическая плита, Категория работ Iб, Нагревающий микроклимат																																															
1					Относительная влажность воздуха						%			21.08.2017					50%			от 15 до 75				31			1										1, 2, 3			-					
2					Скорость движения воздуха						м/с			21.08.2017					50%			от 0 до 0,2				0,1			1										1, 2, 3			-					
3					Температура воздуха						°C			21.08.2017					50%			от 19 до 24				26,6			1										1, 2, 3			-					
4					ТНС-индекс						°C			21.08.2017					50%			25,8				19,2			1										1, 2, 3			2					
          Результаты оценки микроклимата:																																															
№ 
п/п			Наименование фактора, общая характеристика, параметры оценки								Единицы 
измерения			Дата					Продолжи-
тельность 
воздейст-
вия			Нормативное
значение				Фактическое
значение			Средства
измерения
из пункта 3										Методы
проведения
измерений
и оценки
из пункта 4			Класс 
условий 
труда					
Место проведения измерений: Кухня: плита, Источник: электрическая плита, Категория работ IIа, Нагревающий микроклимат																																															
5			Интенсивность теплового излучения
Источник излучения: электрическая плита								Вт/м2			21.08.2017					50%			140				480			2										1, 2, 4			3.1					
6			Относительная влажность воздуха								%			21.08.2017					50%			от 15 до 75				31			1										1, 2, 3			-					
7			Скорость движения воздуха								м/с			21.08.2017					50%			от 0 до 0,3				0,1			1										1, 2, 3			-					
8			Температура воздуха								°C			21.08.2017					50%			от 17 до 23				26,4			1										1, 2, 3			-					
9			ТНС-индекс								°C			21.08.2017					50%			25,1				19,5			1										1, 2, 3			2					
10			Экспозиционная доза теплового облучения								Вт*ч			21.08.2017					50%			500				1305,6			2										1, 2, 4			3.1					
           Измерения параметров микроклимата:																																															
№ п/п
из таблицы 5						Измеряемый параметр														Единицы 
измерения				Значение измерений на уровне (м)																							
																								0,1				0,5					1,0								1,5						
1						Относительная влажность воздуха														%				-				-					-								31						
2						Скорость движения воздуха														м/с				0,1				-					-								0,1						
3						Температура воздуха														°C				25,6				-					-								26,6						
5						Интенсивность теплового излучения														Вт/м2				-				140					480								360						
6						Относительная влажность воздуха														%				-				-					-								31						
7						Скорость движения воздуха														м/с				0,1				-					-								0,1						
8						Температура воздуха														°C				25,5				-					-								26,4						
           Расчетная величина экспозиционной дозы:																																															
№ п/п
из таблицы 5						Интенсивность
теплового излучения (Вт/м2)					Облучаемая
поверхность тела (м2)										Продолжительность
облучения (ч)									Экспозиционная доза
теплового излучения																	
10						480					0,68										4									1305,6																	
6.        Заключение:																																															
	Значение показателя 1 находится в норме.																																														
	Значение показателя 2 находится в норме.																																														
	Значение показателя 3 не соответствует норме на 2,6 °C																																														
	Значение показателя 4 находится в норме.																																														
	Значение показателя 5 не соответствует норме на 340 Вт/м2																																														
	Значение показателя 6 находится в норме.																																														
	Значение показателя 7 находится в норме.																																														
	Значение показателя 8 не соответствует норме на 3,4 °C																																														
	Значение показателя 9 находится в норме.																																														
	Значение показателя 10 не соответствует норме на 805,6 Вт*ч																																														
Класс условий труда по фактору: 3.1																																															
Организация, проводившая измерения и оценку:																																															
	Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ"																																														
Руководитель ИЛ ООО "Эталон-АРМ": 																																															
																																															
																	Соколов Алексей Васильевич																														
																	(Ф.И.О.)																	(подпись)													
Должности, ФИО и подписи работников испытательной лаборатории, проводивших измерения:																																															
Эксперт																		Скворцов Сергей Юрьевич																													
																																															
(должность)																		(Ф.И.О.)																	(подпись)												
																																															
Должности, ФИО и подписи работников, проводивших оценку:	
Эксперт																		Пирязев Алексей Вячеславович																													
																																															
(должность)																		(Ф.И.О.)																	(подпись)												

												Окончание протокола